YR8000

电 力 测 控 管 理 终 端

使 用 说 明 书

连云港溢瑞科技有限公司

二 零 零 七 年

前  言

- 内容介绍

非常感谢您选用瑞电公司的产品，电力测控管理终端适用于GPRS、CDMA数字移动通信网络，可通过公用网络或行业虚拟个人专用拨号网络实现无线网络接入。请您在使用本产品前，详细阅读本说明书。

《电力测控管理终端使用说明书》主要介绍了终端系统的硬件特性、安装、配置、维护以及手持终端的使用说明。在安装和使用电力测控管理终端之前及过程中，为避免可能出现的设备损坏和人身伤害，请仔细阅读本说明书。

- 各类标志

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下：

注意：提醒操作中应注意的事项

说明：对操作内容的描述进行必要的补充和说明

安全声明

注意：非专业人员请勿打开箱体进行操作，以防引起设备损坏或人身事故。

连云港溢瑞科技有限公司 ©2007

目  录

第1章 产品概述	1

1.1概述	1

1.2功能特点	1

第2章 测控管理终端部件及安装说明	3

2.1终端结构	3

2.2终端安装图	4

2.3部件与功能说明	5

2.4终端接线	8

2.5 SIM卡的安装	10

2.6天线的安装	10

2.7备用电池的安装	10

2.8连接电表	11

第3章 终端功能说明	12

3.1终端抄表	12

3.2交流采样	12

3.3负荷控制	12

3.3.1 功控	12

3.3.2 月电控及购电控	13

3.3.3 临时控	13

3.3.4 遥控	14

3.3.5保电	14

3.4数据抄读及存储	14

3.4.1实时召测数据	14

3.4.2曲线数据	15

3.4.3日数据	15

3.4.4月数据	15

3.4.5历史告警数据	16

3.5数据统计功能	16

3.5.1电压合格率统计（月、日）	16

3.5.2失压电量及失压时间（月，日）	16

3.5.3极值统计	16

3.6监测及报警	16

3.7通信功能	17

3.7.1信道切换	18

3.7.2通信模块更换	18

3.8终端管理功能	18

3.8.1时钟管理	18

3.8.2终端复位功能	19

3.8.3终端当前状态监控	20

3.8.4安全管理	20

3.9计量功能	20

3.10 显示	20

3.11 终端设置	21

第4章 附录	24

4.1终端运行介绍	24

4.2终端型号	24

4.3技术参数	25

# 第1章 产品概述

## 1.1概述

YR8000系列电力测控管理终端（以下简称终端）是根据有关部颁标准和广大电力用户的实际要求，为实现电能数据自动采集、传输、负控而专门设计的专用高科技产品。该产品遵循国际、国家及电力部有关标准，参照国内外同类产品设计思想，采用先进的32位处理器和嵌入式操作系统设计方案，具有可靠性高、容量大、开放性好、外型美观、结构紧凑、操作维护方便等特点；并具有良好的扩展性、灵活性和兼容性。

测控管理终端可实现计量数据的采集、存储、处理、传输等多种功能。是专门针对数据采集要求高而设计的专用智能终端。同时还提供遥信、遥控信号量的检测、控制。采用模块化的设计思想，支持GPRS、CDMA、GSM短消息和以太网等通讯方式。

## 1.2功能特点

●交流采样功能

测控管理终端具备交流采样模块，可以采集并计算三相电压、电流、功率、相位、需量（平均功率）、有无功电量、有无功负荷电量等。

●抄表功能

定时抄读电能表的正反有功电量、四象限无功电量、电压、电流、有功功率及无功功率，冻结电量等；通过中继命令召测其它数据。

●控制功能

强大的负荷控制功能，可对用户进行功控、电控、临时控等多种超预定负荷及避峰等拉闸控制，终端提供四轮控制，有四路遥信接口。

●数据抄读及存储功能

测控管理终端可以根据任务配置来抄读和存储不同的数据。数据存储容量：接4只多功能电能表可存储曲线数据30天、日数据30天、月数据6个月、告警事件400条。

●用电异常检测及报警功能

测控管理终端实时对电力测控进行监测，支持对电表状态、终端状态、计量回路状态以及各种处理分析的异常报警。

●通信功能

测控管理终端与主站的通信支持《电力负荷管理系统数据传输规约－2004》、《广东电网公司大客户电力负荷管理系统通信规约》（第二版）：支持以GPRS/CDMA为主通道，以SMS为备用通道，同时还支持拨号（点对点）、以太网等通信方式,并且有本地维护接口。

●时钟管理

提供多种对时方案。终端对表计，表计对终端

●远程升级

终端支持远程在线升级功能。

# 第2章 测控管理终端部件及安装说明

## 2.1终端结构

●终端结构部件

YR8000电力测控管理终端分为三个部分：显示部分、模块部分、接线端子部分。如图2.1

●终端各部件功能

显示部分：显示终端的数据和参数。

模块部分：模块部分分为通信模块部分和负控模和通信。

通信模块部分：用于终端和数据传输层的连接。

负控模块部分：用于负载控制信号的输出和报警。

接线端子部分：用于终端的线路连接。

图2.1  RD-8400电力测控管理终端

## 2.2终端安装图

注意：

请勿安装在较薄的胶合板或较脆弱的墙壁表面材料上,否则螺丝可能脱落,使设备跌落；切勿使用钉子、胶带或其他不牢固的东西,将设备固定在墙上,否则长期使用以及震动会使设备跌落。

安装说明：

使用设备后挂环,把设备安装在墙壁或者表箱中设备底部还有安装孔,帮助固定设备。

终端外壳及尺寸：

- 外壳构成；

由五部分组成：底壳、面壳、端子盒、通信模块盒和负控模块盒，本体门和端子盒可加铅封。

- 外壳尺寸；

290.0mm×176.0mm×99.0mm。

- 外壳材料；

壳体（含负控盒和通讯模块盒）使用PC+ABS材料。

- 端子设计

接线端子强弱电分层排列，采用电木材料，加强电气绝缘性能。

## 2.3部件与功能说明

●显示部分

显示部分如图2.2

图2.2

说明：

①——液晶显示屏

②——工作指示灯

PWR：（双色指示，外部供电时，橙色；只有电池供电时，绿色）电源指示

LCB：（双色指示，当本地通信时亮。红色：发送；绿色：接收）终端本地通信指示

INB：（双色指示，当终端交流采样时亮。红色：发送；绿色：接收）终端交流采样指示

MAB：（双色指示，当终端抄表时亮。红色：发送；绿色：接收）主RS485终端抄表指示

SLB：（双色指示，当终端抄表时亮。红色：发送；绿色：接收）备RS485终端抄表指示

CT：（红色，冻结阻抗时，灯会转换状态：由灭到亮或由亮到灭）冻结阻抗指示

有功：（红色，脉冲输出时亮）有功脉冲指示

无功：（红色，脉冲输出时亮）无功脉冲指示

③——红外通信接口

④——选择按键

向上：用于将光标向上移动所需的菜单位置

向下：用于将光标向下移动所需的菜单位置

取消：用于返回上级菜单或取消当前的设置操作

确认：用于进入下一级子菜单或保存修改设置

●模块部分

模块部分包括两个部分：通信模块、负控模块。如图2.3

图2.3

●通信模块部分：如图2.4

说明：

①——通信模块指示灯

MPWR：（红色）通信模块电源指示。

SYNC：（红色，CDMA  1X模式下常亮，

GPRS模式下闪烁）同步指示灯。

TXD：（绿色）无线传输发指示。

RXD：（绿色）无线传输收指示。

②——终端后备电池

③——SIM卡座、网口

④——上盖报警键

⑤——天线

●负控模块部分：如图2.5

说明：

①——负控指示灯

第一轮：（红色）第一轮跳闸指示。

第二轮：（红色）第二轮跳闸指示。                    图2.4

第三轮：（红色）第三轮跳闸指示。

第四轮：（红色）第四轮跳闸指示。

报警：（红色报警输出时亮）报警指示。

②——本体门开盖报警键

③——通信串口

④——冻结CT阻抗按键

⑤——控制回路及报警输出

12、13、14第一轮继电器

9、10、11第二轮继电器

1、2、3第三轮继电器

4、5、6第四轮继电器

7、8报警

- 开关量输出：

控制回路：4路，非自保持

输出（均支持开/合双位置状态）

告警输出：       1路，常开非自保持输出

触点容量：	    AC 220V/5A，DC 30V/5A

绝缘耐压：	    2000V

- 负控开关安全性设计

负控开关采用两级防误动作设计，并采用光耦隔离输出。跳闸操作时，输出跳闸控制信号前必须先使能控制电路电源，再使能控制信号输出，最后输出控制信号才能使负控开关动作。

●接线端子部分：如图2.6

图2.6

说明：

①——信号输出端子

②——电源接线端子

备注：接线端子明细在终端接线中详细说明

## 2.4终端接线

●RD-8400电力测控管理终端的接线分为信号线和电源线两类。

图2.7

接线端子定义如图2.7。

开关量输入：

终端支持6路无源输入（脉冲/遥信可设），其中4路遥信输入（控制回路），1路门接点，1路预留。

●RD-8400电力测控管理终端可接入三相三线和三相四线两种电源。如图2.8

- 供电方式

终端使用三相供电方式，在三相三线供电时断一相电压，三相四线供电时断二相电压的条件下，交流电源能维持终端正常工作。

- 供电电压

终端在额定电压（3×100V、3×57/100V、3×220/380V）±30%内能正常工作，三相四线终端能承受1.9Un运行4小时不损坏。

- 备用电源

在失去交流电源的条件下，终端可以保证数据不丢失，同时维持时钟芯片工作，并具有与主站通讯三次（上报失电时刻的日期、时间、有功、无功电量）的能力。

终端的电源管理模块分电源切换单元和电池管理单元。当市电断电时，电源切换单元无缝切换为电池供电。此时，电池管理单元能够将电池输出的电压稳定在终端正常工作的电压范围内；在终端与主站成功通讯3～5次后，主控CPU发出控制信号，电池管理单元自动切断电池供电。

- 消耗功率

在待机状态下，终端消耗功率为 4VA/3W；在通信状态下（GPRS或CDMA通信），终端消耗功率为6VA/5W。

三相三接线标识图                       三相四接线标识图

图2.8

## 2.5 SIM卡的安装

说明：

先按芯卡座按键将芯卡套弹出，小心将芯卡放入卡套，

再将卡套插回卡座。

注意：

SIM卡安装时，请确认设备已经断电；插卡时请注意芯

卡的缺口方向应与卡座的缺口标示一致；且芯卡的接触

点背向着卡套（如下图），安装完毕后请确认卡套已经

装紧。

(SIM卡及天线安装图)

## 2.6天线的安装

说明：

天线接口类型为：50Ω/SMA设备标准配置内置天线,保证一般环境下的通信，当遇上信号不足的地方,设备配有外接天线,可引到信号充足地方。

注意：

安装前应确认信号强度；信号良好时，推荐使用内置天线；

在有电磁屏蔽场合使用时，应使用外置天线（标配2m馈线）；

多余天线应盘成环状后固定于安全地方，折角不宜过大；

环境信号较差场所（如地下室）应联系当地移动/联通公司解决信号覆盖问题；

## 2.7备用电池的安装

说明：

备用电池放置在设备操作区内，需要安装时，先松开保护盖，电池盒放置在通信模块上，安装时，先把电池连接线接好。

注意：注意电池的正反极不要接反，然后按电池盒的方向放入电池。电池盒有卡扣设计，电池放入能自动卡好。(如:电池安装图)

## 2.8连接电表

用电管理测控管理终端提供RS-485通信接口，用于电表采集。连接485电表时，首先应该明确电表地址、通信规约及相应的通讯参数，检查RS-485数据线的通断状况和A、B

( 电池安装图 )

是否接对。电力测控管理终端和电表的接线采用“手牵手”

方式，示意图如下：

电力测控

管理终端

电表1

电表2

电表n

A

A

A

A

B

B

B

B

RS485接线：

端子31：RS485 A接入端;

端子32：RS485 B接入端;

端子31、32的RS485A、B与电度表的RS485A、B相对应，线选择双绞屏蔽线，双绞线的并联连接处，屏蔽线一定接好，使所有屏蔽网都连通，RS485屏蔽线两端接地。

# 第3章 终端功能说明

## 3.1终端抄表

终端具有2路485总线分别为抄表主485总线和从485总线。每条抄表总线支持至少16块电表的数据采集和处理，支持在一条485总线上接入不同规约的电表。

终端采用电表规约库方式实现对不同规约的支持，支持主站远程升级终端电表规约库。

已支持的电表规约包括：IEC1107规约，基本块抄国标，单条抄国标，红相规约，兰吉尔D表规约，兰吉尔B表规约，ABB规约。

## 3.2交流采样

终端具备交流采样模块，可以采集并计算三相电压、电流、功率、相位、需量（平均功率）、有无功电量、有无功负荷曲线等。

电压，电流测量误差为1％，有功电能精度1级，无功电能精度为2级。

## 3.3负荷控制

终端支持功控、月电控、购电控、遥控、临时控、保电等负荷控制功能。

### 3.3.1 功控

功控根据终端存储的负荷曲线来进行负控操作。

- 通过终端本地接口或者主站远程设置功率控制相关参数（功控有效性、功控轮次有效性、保电状态、过负荷/负荷恢复持续时间、拉闸命令告警延时、功控累加标记、功率定值浮动系数、开关编号等）和定值方案（方案时段数、方案起始/结束时间、方案执行日期、时段有效标志、时段起始时刻、对应功率定值）。

- 当功率控制相关参数和定值方案设置成功后，终端根据有效的定值方案以及方案优先级选择当天使用的曲线，然后根据功控累计标记定时计算功率，当功率超过设定值达到过负荷持续时间后，终端生成功率超定值告警并主动上传，同时在本地通过声（光）进行告警。

- 告警时间终了，功率仍超过设定值，则发出跳闸命令，控制开关动作，并在本地通过声（光）告警。依次类推，直到开关全部跳完后进行循环跳闸为止。

- 在以下任意条件满足时，终端自动给出允许合闸信号：功率下降至定值以下达到负荷恢复持续时间、错峰时间结束、功率定值重新设定。

- 终端支持至少存储4条计划负荷曲线。

### 3.3.2 月电控及购电控

终端支持月电控及购电控功能。

- 通过终端本地接口或者主站远程设置月电控有效性、月度电量限额、月电控定值浮动系数（月电控有效时）或购电控有效性、本次购电量（购电控有效时），轮次电量，及电控相关参数（电控轮次有效性、保电状态、电控累加标志、开关编号等）。

- 月电控有效时，按照 月度电量限额×月电控定值浮动系数 的方法计算实际月度电量限额。当用户当月用电量达到实际月度电量限额的80%时，发出声光告警信号；当用户当月用电量超过实际月度电量限额时，跳第一轮有效开关，以后每使用轮次电量，跳下一轮开关，直到开关全部跳完后进行循环跳闸为止。当跨月或者主站重新设置月电控相关参数时，给出允许合闸信号并上传告警。

- 购电控有效时，当用户使用电量达到购电量的80%时，发出声光告警信号，生成剩余购电量不足告警并上报；当用户使用电量超过购电量时，跳第一轮有效开关，以后每使用轮次电量，跳下一轮开关，直到跳完为止。当用户再次购电并剩余电量大于零时，给出允许合闸信号并上传告警。

### 3.3.3 临时控

终端支持临时限电控功能。

- 通过终端本地接口或者主站远程设置保电状态、临时限电控有效标志、临时限电指标、临时限电时间、计算滑窗时间及最低负荷等参数。其他相关的参数如功控轮次有效性、过负荷/负荷恢复持续时间、拉闸命令告警延时、功控累加标记、开关编号等将使用功控的对应参数。

- 终端接收到相关参数后，根据当前功率、临时限电指标及计算滑窗时间计算临时限电控的功率定值，并记录临时限电控起始时刻。

- 终端定时对参与功率定值计算的表计进行采集，并根据累加标志和计算滑窗时间计算功率定值，如果计算的功率定值大于临时限电功率定值，并仍在临时限电控时段内，终端主动上传预跳闸告警，同时在本地通过声（光）进行告警。

- 在过负荷持续时间内，若线路负荷一直超过临时限电功率定值，则发出跳闸命令，控制开关动作，并在本地通过声（光）告警。依次类推，直到开关全部跳完后进行循环跳闸或者用户负荷小于最低负荷为止。

- 临时限电时间结束，自动给出允许合闸信号。

### 3.3.4 遥控

可以通过主站系统对终端进行控制，可选择对多个终端进行群控或者对单个终端进行控制。操作人员在主站下发符合规约的控制命令， 终端在接收到控制命令后，校验密码和权限正确后，如果为遥控跳闸，则在本地通过声光进行报警，在拉闸命令告警延时后，输出开关跳闸信号；如果为遥控合闸，则在本地通过声光报警，约10秒钟后，输出开光合闸信号。

### 3.3.5保电

当保电设置有效时，终端不进行任何负控操作和处理。

## 3.4数据抄读及存储

终端可以根据任务配置来抄读和存储不同的数据。任务信息包括任务的采集时间和上送时间、上送数据的频率、采集的测量点号、任务保存点数、任务采集的数据项等；同时支持实时召测、中继任务和中继命令，因此能够很方便的抄读及存储各类数据。

### 3.4.1实时召测数据

通过主站下发实时读数据，终端立即抄表。

- 总、尖、峰、平、谷有功电量（表码）；

- 总、尖、峰、平、谷无功电量（表码）；

- A、B、C各相电流、电压；

- A、B、C各相有功、无功功率；

- 相位角。

### 3.4.2曲线数据

通过主站下发有效的曲线数据任务实现：

- 正反向有功、无功，四象限无功，默认数据间隔为每15分钟一个数据，可通过主站设置数据间隔，保存最近30天以上的数据（采用终端时间，下同）；

- A、B、C各相电流、电压曲线，默认数据间隔为每15分钟一个数据，可通过主站设置数据间隔，保存最近30天以上数据；

- A、B、C各相及总有功、无功功率曲线，默认数据间隔为每15分钟一个数据，可通过主站设置数据间隔，保存最近30天以上数据。

### 3.4.3日数据

通过主站下发有效的日数据任务实现：

- 总、尖、峰、平、谷有功电量（表码），保存最近30天以上数据，默认为每日零点，可通过主站进行设置；

- 总、尖、峰、平、谷无功电量（表码），保存最近30天以上数据，默认为每日零点，可通过主站进行设置；

- A、B、C各相电压的越下限、越上限累计时间、上、下限指标可通过主站设置，保存最近30天以上数据；

- A、B、C各相的失压时间和失压电量。

### 3.4.4月数据

通过主站下发月数据任务。

- 总、尖、峰、平、谷有功电量（表码）（保存最近6个月以上数据，默认为每月月末零点，可通过主站进行设置）；

- 总、尖、峰、平、谷无功电量（表码）（保存最近6个月以上数据，默认为每月月末零点，可通过主站进行设置）；

- A、B、C各相电压的越下限、越上限累计时间、电压合格率（保存最近6个月以上数据）；

- A、B、C各相的失压时间和失压电量（保存最近6个月以上数据）；

- 最大需量及其发生时间（保存最近6个月以上数据）。

### 3.4.5历史告警数据

1．终端满足以下电表事件的抄读及存储要求：

（1）告警事件，包括失压、断线、分流、断流及接线错误等告警事件；

（2）异常事件，包括通信异常、数据越限、数据异常等；

（3）其它电表产生的事件。

2．终端满足对状态量的抄读及存储要求：

（1）表盖及计量柜门打开信息；

（2）受控负荷开关开合状态信息。

3．终端保存最近100条告警记录，内容包括告警编码，告警时间，附件数据等，

终端可以响应主站的告警召测请求，上报指定时间段内的所有告警和指定告警。

## 3.5数据统计功能

### 3.5.1电压合格率统计（月、日）

终端每15分钟测量一次电压（三相），记录各相超上、下限的超标次数（点），统计各相总运行时间、超上限累计时间、超下限累计时间，根据统计结果计算出合格率。

统计周期包括月和日，根据任务设置，可以把上述数据保存成日数据（每日零点，至少保存30天）和月数据（每月月末零点，至少保存6个月）。

### 3.5.2失压电量及失压时间（月，日）

终端每15分钟测量一次电压（三相），统计各相的失压累计时间和失压累计电量。

统计周期包括月和日，根据任务设置，可以把上述数据保存成日数据（每日零点，至少保存30天）和月数据（每月月末零点，至少保存6个月）。

### 3.5.3极值统计

终端每15分钟测量一次三相电压、三相电流、总有功功率，统计上述数据每日最大、最小值及发生时间，终端保存至少30天的数据。

## 3.6监测及报警

终端实时对用电进行监测，支持对电表状态、终端状态、计量回路状态以及各种处理分析的异常报警。终端支持如下的报警：

- 计量柜异常打开（要求有开关量信号输出）：开启时间、当时电量（有功－总、尖、峰、谷、平、需量、无功总）。默认门接点为常开，但可以设置。

- 示度电量下降判断：判断电表示度下降时主动上报，内容为发生时间、电量。

- 电表参数设置改变：对电能表时段费率、脉冲常数、编程时间、互感器倍率、最大需量复零，抄表日更改等的设置；记录并主动上报发生时间、前/后设置参数、前/后电量。

- 电表运行状态变动：终端通过读取电表电流、电压、功率、功率因数等实时数据及终端的交流采样数据判断电表电压缺（断）相、电流过负荷、电压（流）逆相序、电流反极性、电流差动、功率差动、电量差动等，记录并主动上报发生时间、前/后电量。

- 停电、上电报警：终端发生停电，主动上报停电时间、当前电量；终端上电后，主动上报上电时间、当前电量。

- 检测电压、电流回路的错接线。

- 监测电流不平衡率超差（三相负荷不平衡检测是指三相平均电流大于专用变压器额定电流的20%）。

- 断相、过压、电池电压过低、时钟异常等电表事件。

- 电量差动、电流互感器二次侧短路、开路、表计飞走、电量飞走等。

- 负荷控制相关告警：功率超定值、各个轮次跳闸/合闸、剩余购电量不足等。

- 其他报警：通信故障、表计注册、负荷过载、超合同容量用电、无功欠补偿、无功过补偿等。

- 能记录上述事件发生的类型、累积次数、最近100次的发生时间等。

## 3.7通信功能

终端与主站的通信支持《电力负荷管理系统数据传输规约－2004》、《广东电网公司大客户电力负荷管理系统通信规约》（第二版），同时可针对用户提供的规约进行二次开发,并远程升级规约库以支持新规约。

终端支持以GPRS/CDMA为主通道，以SMS为备用通道，同时还支持拨号（点对点）、以太网等通信方式。基于网络传输时，可以根据客户的需求选择TCP或者UDP协议。

通信模块采用完全模块化设计，以方便维护和更换。若更换通信网络类型，只需更换通信模块并在液晶屏上做简单设置即可，不需更换整个终端。

### 3.7.1信道切换

终端支持多种通信信道，可以自动或被动在各种信道间进行切换：

- 主/备信道切换

通信模块能同时支持GPRS、SMS、CSD(拨号)通信方式，当主信道网络出现故障时，终端自动无缝切换到预先配置的备用信道。当主信道网络恢复正常时，终端将自动切换回主信道而无需人工干预。

- GPRS/以太网切换

终端提供专用以太网接口。当需要使用以太网作为通信信道时，只需把网线接入到终端，并配置通信方式为“以太网”（默认为GPRS），启用“以太网模式”。终端将以以太网通信模式工作而无需更换模块。

- GPRS/CDMA切换

终端通信模块采用模块化设计，当需要从GPRS网络切换到CDMA网络，终端需要更换CDMA通信模块，并配置通信方式为CDMA，则终端将以CDMA通信模式工作。

### 3.7.2通信模块更换

通信模块采用完全模块化设计，通信模块和天线一体化，可以方便地根据安装地点网络状态选择通信模块和内置/外置天线。

如将GPRS模块更换为CDMA模块时，按照如下的流程操作：

- 打开终端本体门，拔下GPRS模块，插上CDMA模块；（建议停电操作）

- 在液晶上设置终端的通信模式：

2.终端参数→2.1设置终端参数→2.1.3设置终端通信模式→按上下键选择

CDMA模块→按确定键确认；

- 在液晶的左下角可以看到通信模式由GPRS变为CDMA，设置成功；

## 3.8终端管理功能

### 3.8.1时钟管理

#### 终端对时

终端具有和主站对时的功能，其实现流程如下：

- 主站系统读取当前时钟；

- 通过写对象参数方式下发到终端；

- 终端收到报文后，校验用户和权限；

- 直接根据报文中的主站系统时钟修改终端的系统时钟和硬件时钟。

#### 终端校时

终端具有和主站校时的功能，该功能和终端对时相比，考虑了网络造成的延时，其实现流程如下：

- 主站发送读参数命令，读取终端时钟，若在T1<4秒内接收到为有效；

- 主站计算主站与终端的时钟误差 T；

- 将 T-T1/2 以实时写对象参数方式下发；

- 终端接收到报文，校验用户和权限；

- 校验时间有效性；

- 执行对时命令，将系统时钟和硬件时钟修改为当前时间＋T-T1/2。

#### 终端对表计对时

终端支持定期用终端时间校准表计时间的功能（该功能需要表计支持），其实现流程如下：

- 主站设置对时周期；

- 终端在周期到达时，读取当前时钟；

- 通过485总线发送给表计，修改表计时钟。

#### 表计对终端对时

终端支持定期用表计时间校准终端时间的功能，其实现流程如下：

- 主站设置对时周期；

- 终端在周期到达时，通过485总线读取表计时钟；

- 修改终端硬件时钟和系统时钟。

### 3.8.2终端复位功能

支持远程/本地对终端的各种复位操作，包括硬件复位、数据区复位、所有参数复位、所有可写参数复位。

### 3.8.3终端当前状态监控

支持对终端当前运行状态的监控，监控内容包括4路遥信开关状态，4路遥控开关状态，遥控、功控、电控投入/解除状态，终端本体门、端子盖门、计量柜门开闭状态。同时，响应主站的状态字召测命令。

### 3.8.4安全管理

现场维护端口要求用户名/密码认证。

终端具有多级的用户权限和密码管理，对于主站的召测，设置命令，会进行不同等级的用户权限和密码验证。

终端支持密码锁定功能：当主站用户或本地用户连续三次以错误的密码设置终端参数时，该用户将会被锁定24小时。在此期间，需要登陆到终端上对终端进行锁定解除操作才可以恢复参数设置功能。

## 3.9计量功能

终端的交流采样模块电能计量精度为有功1.0级，无功2.0级，在面板左上方具备有功和无功二路LED显示脉冲，在电木端子上有二路光耦脉冲输出。脉冲常数为5000imp/kWh和5000imp/kvarh，满足1%Ib，cosj=1时每个脉冲间隔<1.5分钟的要求。面板上有电能计量精度和脉冲常数标示信息。

## 3.10 显示

终端具备带背光的LCD显示屏，以菜单方式进行显示。显示方式分为轮显方式，告警方式和菜单方式。

- 显示格式

液晶面板显示格式如下：

| 终端型号 | 当前测量点 |  | 最新告警编码 | 电池电量指示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 菜单/轮显内容 |  |  |  |  |
| 通信方式/信号强度 |  | 当前终端时间 |  |  |

说明：

当前通信方式为GPRS，CDMA或SMS；

无线信号强度指示：信号强度为1-4级。该指示根据数据传输的端对端延

时计算所得，真实反映网络状况。

- 轮显方式

正常运行情况下，终端按照下面规则逐屏显示（在此显示状态下，液晶背光关闭）：

- 当前控制方案（包括当前控制方案、控制方案当前值及控制方案参数；当有多个控制方案同时投入时，循环轮显各个控制方案的内容）。

- 瞬时功率及功率因数（为当前所选择测量点数据）。

- 三相电压（为当前所选择测量点数据）。

- 三相电流（为当前所选择测量点数据）。

- 当前控制方式（指当前投入的控制状态）。

- 终端地址、终端时间、信号强度等。

- 告警方式

在跳合闸时，终端进入告警方式显示状态，显示当前跳合闸情况包括跳闸轮次。在此状态下，液晶背光点亮。

- 菜单方式

在以上两种显示方式下，若确定键被按下，则进入菜单方式。首先显示主菜单，然后根据用户输入显示各层子菜单。在此显示状态下，液晶背光点亮。停止按键30秒后，终端返回轮显方式。

## 3.11 终端设置

本地按键设置

本地设置是指通过终端面板按键完成对终端的设置操作。由于本地设置操作内容较多，本说明书仅对“终端参数设置”加以简单介绍。

●终端地址设置

选择进入“2.1.1设置终端地址”，：使用

『向上』键移动光标，『向下』按键更

改字母, 每按动一下,号码向下跳动一位，

字母跳动从“0”、 1” ；到“z”。                        （设置界面）

使用『取消』按键取消设置操作使；用『确定』按键完成终端地址设置。

●设置通信方式

选择进入“2.1.3设置通讯方式” ，使用

『向上』、『向下』按键来选择通信模式：

GPRS或 CDMA使用『取消』按键取消。

使用『确定』按键完成。                                （设置界面）

# 第4章 附录

## 4.1终端运行介绍

（1）终端参数设置完成后，终端会自动连接网络与主站建立连接并自动执行抄表。

|  | 状态 |
| --- | --- |
| 终端连接上网络 | 液晶左下角的信号显示出于跳动状态时，终端处于拨号状态； 当信号显示稳定时，表示已经拨号成功，信号的格数表示当前通信信号强度； |
| 抄表 | 采交采时：双色灯IBN会亮，红色为发送，绿色为接收；（为两分钟采集一次）采电表时：双色灯MAB会亮，红色为发送，绿色为接收；（为十分钟采集一次） 当通过掌机下发测量点参数成功后，终端立刻抄表。 |

（2）若终端晶显示上的Alarm出现以下报警，则需检查安装是否正常及线路是否有异常。

| 报警代码 | 报警内容 |
| --- | --- |
| 010A | （电压回路逆相序） |
| 011A | （A相电流反极性） |
| 011B | （B相电流反极性） |
| 011C | （A相电流反极性） |
| 0189 | （电流逆相序） |
| 0117 | （A相C二次开路） |
| 0118 | （B相CT二次开路） |
| 0119 | （C相CT二次开路） |

## 4.2终端型号

| 型号 | 供电方式 | 通讯方式 |
| --- | --- | --- |
| YR8000GFA | 三相四线，3*220V，5(10)A 或1(2)A | GPRS |
| YR8000CFA | 三相四线，3*220V，5(10)A或1(2)A | CDMA |
| YR8000GTA | 三相三线，3*100V，5(10)A或1(2)A | GPRS |
| YR8000CTA | 三相三线，3*100V，5(10)A或,1(2)A | CDMA |

## 4.3技术参数

| 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 说明 |
| 系统硬件 | CPU | 32处理器 |
|  | 存储容量 | 8MB FLASH，16M SDRAM |
|  | 时钟精度 | ±1s/d |
|  | LCD显示 | 宽温型LCD |
|  | 备用电池 | 大容量镍氢电池 |
| 接口 | RS-485接口 | 1路485总线,至少能支持16个电表 |
|  | 数据传输接口 | GPRS，CDMA、SMS， |
|  |  | 以太网、串行及红外 |
|  | 遥控/遥信接口 | 4路遥控， 1路告警，4路遥信 |
| 功能 | 采集周期 | 可任意设置，最小间隔1分钟 |
|  | 电表规约 | IEC1107规约、DL/T－645通讯规约、威胜规约、红相规约、浩宁达规约、华隆规约、龙电规约、兰吉尔规约、许继规约、科陆规约、三星规约、爱拓利规约、ABB规约,同时可接多种不同规约的表计 |
|  | 主站规约 | 广东省规约，浙江规约，国电规约 |
|  | 远程升级 | 具备 |
|  | 交流采样 | 电压，电流，功率、相位 参比电压:3×100V, 3×220/380V，3×57.7/100V，3×57.7V 电压测量范围：Un±20%Un 互感器接入式：1 (2)A, 5(6)A，5(10)A，其它 |
| 环境指标 | 工作环境 | 相对湿度≤95％，极限-25℃～+75℃ |
|  | 功耗 | < 8W |
|  | 结构 | 282mm×176mm×97mm |
|  | 工作电源 | 3×100V、3×220/380V、3×57.7/100V |
|  | MTBF | 50000H |

连云港溢瑞科技有限公司

地址：连云港市新浦区海连东路43号南光大厦8楼